2026年7月

可靠性分析报告

淮北市供水有限责任公司

2026 年 7 月

淮北市供水有限责任公司

2026年7月份供水可靠性分析报告

# 第一章 概述

# 1.1  工作背景

为深入贯彻《安徽省创优营商环境对标提升举措（2024版）》工作要求，切实保障淮北市供水系统安全稳定运行，持续提升供水可靠性管控能力与供水服务质效。依据《淮北市供水供气系统用户端可靠性评价实施方案》相关规定，现开展淮北市供水有限责任公司供水覆盖区域2026年7月供水可靠性专项评价工作，并形成本次评价内容。

# 1.2  企业基本情况

淮北市供水管网始建于1972年，历经50多年的发展，供水干管铺设超过1122km，辐射到城市各个角落，随着城市不断发展，城区不断扩张，早期铺设的旧管道早已不能满足现阶段的需求，淮北市供水总公司也早已进行阶段性的更换旧管道。

目前，淮北市区铺设管径约DN100-DN600，其中DN100以上供水管网总长度超过1452km，管材多为球墨铸铁管。淮北市供水有限责任公司始建于1972年，历经多次更名改制，2019年由全民所有制企业改制为国有独资企业，确立现有企业名称。主要承担城区自来水生产供应、供水工程设计安装、二次供水设施建设施工等核心业务，是淮北市城区市政集中供水的核心主体。日供水能力28万m³，实际日均供水量18m³。供水覆盖面积150平方公里，服务用户44万余户、供水人口70余万人。

全市供水管网自1972年启动建设，历经五十余年迭代完善，现阶段城区DN100以上供水管网总长超1452km，管网管径覆盖DN100-DN600。

服务管理方面，公司严格落实24小时值班、三级联动、首问负责等管理制度，公开公示各项服务承诺。开通官网、微信公众号线上查缴水费功能，拓宽便民服务渠道。坚持常态化水质公开，每月通过《淮北日报》、住建局及公司官方平台公示水质数据，多年来全市供水水质综合合格率稳定保持100%。

作为市属国有公用事业单位，公司始终坚守民生保障初心，切实履行社会责任，持续强化队伍建设、优化服务举措、创新工作模式，全力保障城市安全供水、助力城市高质量发展、服务群众民生用水需求。

第二章 评价依据

# 2.1  标准依据

（1）《中华人民共和国城市供水条例》；《中华人民共和国民法典》；

（3）《安徽省城镇供水条例》；

（4）《淮北市城市供水管理办法》；

（5）《城镇供水服务》（GB/T32063）；

（6）《城市供水系统用户端可靠性评价规程》（T/CUWA 20060—2023）；

（7）《城市供水企业绩效评估技术规程》（T/CUWA20058-2022）；

（8）《城市供水和用水绩效评价标准》；

（9）《供水服务评级指标体系》（1.4版）；

（10）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

（11）《淮北市给水设施布局国土空间专项规划（2021～2035年）》；

# 2.2  评价范围及期限

评价范围：淮北市区。

评价期限：2026年1月1日-2026年12月31日。

第三章 评价结果

# 3.1  评价区域总用户数

根据方案，本水司采用平均售水量法计算 7  月份评价区域总用户 数。统计及计算如表 1 所示。

表 1 计算终端用户数折算表

| 口径 | 数量 | 年用水量 | 计算终端用户数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 445367 | 2416553 | 445367 |
| 20 | 2797 | 33638 | 2797 |
| 25 | 1928 | 90154 | 16483 |
| 32 | 19 | 992 | 181 |
| 40 | 1570 | 190698 | 34866 |
| 50 | 5918 | 573405 | 104837 |
| 65 | 19 | 344 | 63 |
| 100 | 5266 | 719070 | 131469 |
| 150 | 179 | 239732 | 43831 |
| 200 | 264 | 422894 | 77319 |
| 300 | 18 | 4213 | 770 |
| 1000 | 13 | 45 | 8 |
| 合计 |  |  | 857991 |

7 月份本水司总计表数 463358个，评价期间售水量4691738吨， 评价区域总用户水为 857991户。

# 3.2  停水事件统计

评价周期为 2026年7月，评价数据源分别来自供水热线、相关表单、统计报表等。

7月份总共停水次数4次，其中计划停水1次，抢修停水3次。

# 3.3  关键指标计算

1、用户平均计划停水时长（WSR1）

2026年7月无二供调蓄部分计划停水时长为102900分钟，有二供调蓄部分计划停水时长为0分钟，7月计划停水总时长为102900分钟；评价区域总户数为857991户。该指标计算结果为：

WSR1=(T1×N1)NC=102900857991=0.1199min/户

2、用户平均抢修停水时长（WSR2）

2026年7月无二供调蓄部分抢修停水时长为40440分钟，有二供调蓄部分抢修停水时长为0分钟，7月抢修停水总时长为40440分钟；评价区域总户数为857991户。该指标计算结果为：

WSR2=(T2×N2)NC=40440857991=0.0471min/户

3、用户平均计划停水次数（WSR3）

经测算，2026年7月无二供调蓄部分计划停水用户数为343户，有二供调蓄部分计划停水用户数为0户，7月计划停水用户总数为343户；评价区域总户数为857991户。该指标计算结果为：

WSR3=N1NC=343857991=0.0004min/户

4、用户平均抢修停水次数（WSR4）

经测算，2026年7月无二供调蓄部分抢修停水用户数为217户，有二供调蓄部分抢修停水用户数为0户，7月抢修停水用户总数为217户；评价区域总户数为857991户。该指标计算结果为：

WSR4=N2NC=217857991=0.000253次/户

5、平均每次计划停水用户数（WSR5）

经测算，2026年7月计划停水总户数为343户，计划停水总次数为1次。该指标计算结果为：

WSR5=N1NS1=3431=343户/次

6、平均每次抢修停水用户数（WSR6）

经测算，2026年7月抢修停水总户数为217户，抢修停水总次数为3次。该指标计算结果为：

WSR6=N2NS2=2173=72.33户/次

7、停水用户平均计划停水时长（WSR7）

经测算， 2026年7月无二供调蓄部分计划停水时长为102900分钟，有二供调蓄部分计划停水时长为0分钟，7月总计划停水时长为102900分钟；评价区域计划停水用户总数为343户。该指标计算结果为：

WSR7=T1×N1NT1=102900343=300min/户

8、停水用户平均抢修停水时长（WSR8）

经测算，2026年7月无二供调蓄部分抢修停水时长为40440分钟，有二供调蓄部分抢修停水时长为0分钟，7月总抢修停水时长为40440分钟；评价区域抢修停水用户总数为217户。该指标计算结果为：

WSR8=T2×N2NT2=40440217=186.4min/户

# 3.4  可靠性评价结果

| 序号 | 关键指标 | 指标结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供水水质 | 合格率100% |
| 2 | 供水水压 | 合格率100% |
| 3 | 用户平均计划停水时长 | 0.1199min/户 |
| 4 | 用户平均计划停水次数 | 0.0004min/户 |
| 5 | 用户平均抢修停水时长 | 0.0471min/户 |
| 6 | 用户平均抢修停水次数 | 0.000253次/户 |
| 7 | 平均每次计划停水用户数 | 343户/次 |
| 8 | 平均每次抢修停水用户数 | 72.33户/次 |
| 9 | 停水用户平均计划停水时长 | 300min/户 |
| 10 | 停水用户平均抢修停水时长 | 186.4min/户 |

注:以上结果为企业内部自行测算，与世行及国内行业标准有误差属合理范围。